Projektová dokumentace elektroinstalace stroje

###### DOPRAVNÍK PECE

Obsah:

1) Předmět projektu

2) Předpisy

3) Technický popis

4) Upozornění na nebezpečí a návod na bezpečné užívání

5) Určení kategorií nouzového zastavení

6) Určení četnosti prohlídek a zkoušek  pro bezpečný provoz

7) Seznam náhradních dílů

8) Výchozí revize elektrického zařízení (jako příloha)

9) Schéma zapojení elektrického  zařízení (jako příloha)

1) Předmět projektu

1.1 	Předmětem projektu je konstrukce rozvaděče a návrh provedení elektrické instalace zařízení Dopravník pece.

1.2 	Projekt neřeší montážní a pomocné práce spojené s provedením elektrické instalace .

2) Předpisy

2.1 	Zařízení je určeno pro připojení k rozvodové soustavě 1+N+PE/230V TN-S.

2.2 	Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí je provedena dle ČSN 33 2000-4-41 odpojením od zdroje a  je zvýšena pospojováním.

2.3 	Prostředí určil dodavatel ve spolupráci s projektantem jako prostora normální dle ČSN 33 2000-3. 2.4 Hlavní přívod musí být dimenzován a jištěn podle požadavku normy ČSN 33 2000-5-523.

2.5 	Elektroinstalační práce musí být provedeny dle platných ČSN firmou s platným oprávněním pro tuto činnost.

2.6 	Před uvedením celého zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize elektrického zařízení dle ČSN 33 2000-6-61.

2.7 	Pro obsluhu a údržbu elektrického zařízení platí bezpečnostní  předpisy ČSN 34 3100.

2.8 	Při změnách musí být dokumentace elektrického zařízení opravována a doplňována dle skutečného stavu.

2.9 	Pokud je v rozvaděči použit nastavitelný jistič, je nutné nastavit jeho proud dle jmenovitého proudu jištěného zařízení.

3) Technický popis

3.1	Elektrické zařízení slouží k napájení, ovládání a jištění elektrických přístrojů zařízení. Elektrické zařízení je umístěno v oceloplechovém rozvaděči umístěném na zařízení.

Přívod rozvaděče je proveden kabelem CYSY 3x1,5C mm2.

3.2	Napájecí napětí 		230VAC

Frekvence napětí		50Hz

Jmenovitý proud		max. 16A

Ovládací napětí		24VDC

Krytí rozvaděče		IP54

3.3	Zařízení se zapíná hlavním vypínačem umístěném na ovládacím rozvaděči. Zapnutí síťového napětí je signalizováno svitem signálky „Zapnuto“.

3.4	V případě nebezpečí úrazu je možno zařízení v pracovním cyklu zastavit pomocí tlačítka „Total Stop“. Při vypnutém hlavním vypínači „QS1“ jsou pod napětím přívodní svorky a hlavní vypínač.

3.5	Podrobný návod obsluhy je samostatnou součástí dodávané dokumentace.

4) Určení kategorií nouzového zastavení

4.1	Odpojení celého elektrického zařízení - hlavním vypínačem QS1.

4.2	Nouzové zastavení cyklu stroje pomocí tlačítka „Total Stop“.

5) Určení četnosti prohlídek a zkoušek  pro bezpečný provoz

5.1	Určí odběratel dle svých vnitropodnikových předpisů.

6) Seznam náhradních dílů – viz Výpis materiálu pro objednání